

 ***Central Bank of India***

Regional Office, Ahmedabad

Address: 4th floor Lal Darwaza Building, Ahmedabad

**Tender**

**TECHNICAL BID**

* कार्य का नाम :

अहमदाबाद क्षेत्र की शाखाओं/कार्यालयों में यूपीएस हेतु ट्यूब बेस्ड आधारित फायर सप्रेसन सिस्टम स्थापित करने हेतु निविदा

* NAME OF THE WORK:

**TENDER FOR INSTALLATION OF TUBE BASED FIRE SUPPRESSSION SYSTEM ON UPS AT THE BRANCHES /OFFICE OF AHMEDABAD REGION**

 REGIONAL HEAD

REGIONAL OFFICE AHMEDABAD ,

Mail ID- gadahmero@centralbank.co.in

Telephone no.- 079-71786032

DETAILSOF OUR IEM:

NAME: Shri  Trivikram Nath Tiwari

MAIL ID: trivikramnt@yahoo.co.in

NAME: Shri Jagdip Narayan Singh

MAIL ID: Jagadipsingh@yahoo.com

Contact no. 011-61515609, 9978405930

CENTRAL BANK OF INDIA

#  निविदा सूचना TENDER NOTICE

बंद लिफ़ाफ़े में निविदा आमंत्रित

Sealed tenders are invited bid for

अहमदाबाद क्षेत्र की शाखाओं/कार्यालयों में 60 यूपीएस हेतु ट्यूब बेस्ड आधारित फायर सप्रेसन सिस्टम स्थापित करने हेतु निविदा ((**अहमदाबाद शहरी 44 एवम अहमदाबाद जिल्ला शाखाओ (3) और खेडा जिल्ला कि (13) शाखाओ के लिये)**

**TENDER FOR INSTALLATION OF 60 TUBE BASED FIRE SUPPRESSSION SYSTEM ON UPS AT THE BRANCHES /OFFICE OF AHMEDABAD REGION((Ahmedabad city (44) branches/offices and District branches (3) and Kheda District branches (13))**

|  |  |
| --- | --- |
| जारीकरण/ Issuance | टेंडर फॉर्म बैंक की वैबसाइट www. Centralbankofindia.co.in पर 02.11. 2022 से उपलब्ध होगा.Tender forms will be available on Bank’s website www. Centralbankofindia.co.in from 02.11.2022. |
| टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख/ Last date for submission of the Tenders/ | **23.11.2022** upto 2.00 PM |
| टेंडर जमा करने का स्थान/ Place of submission of Tender/  | सामान्य प्रशासन विभाग , क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद , चौथा माला, लाल दरवाजा बिल्डिंग, अहमदाबाद . General Administration Department, Regional Office Ahmedabad, 4th floor, Lal darwaza Building, Ahmedabad. |
|  बोली खुलने की तारीख/ Date of Opening of bid | **23.11.2022**, 4.00 PM |
|  बोली खुलने का स्थान /Place of Opening of bid | सामान्य प्रशासन विभाग , क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद , चौथा माला, लाल दरवाजा बिल्डिंग, अहमदाबाद . General Administration Department, Regional Office Ahmedabad, 4th floor , Lal darwaza Building, Ahmedabadनोट :- ठेकेदारो से अनुग्रह है की टेंडर के खुलने के समय वे उपस्थित रहे.Note: - **Vendors are advised to make presence of themselves at the time of opening of tenders**. |
| टेंडर फॉर्म का मूल्य /Cost of tender | **Rs.500.00** डीडी के द्वारा, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया,अहमदाबाद के पक्ष मे (अप्रतिदेय )**Rs.500.00** In the form of DD in favor of central bank of India Ahmedabad (Non-refundable)**एम. एस. एम. ई. पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकोपी संलग्न करने पर एम. एस. एम. ई. पंजीकृत ठेकेदारो को छुट दी गयी है/On Attachment of photocopy of MSME registration Certificate, MSME registered vendors are exempted.** |
| Eligibility Criteria/पात्रता शर्ते  | 1. बिडर कोइ कंपनी/निगम/नियास/ट्रस्ट /रेजिस्टर्ड फ़र्म/भारत मे निगमन हो सकता है जो निम्नलिखित पात्रता को पूरा करती हो. पात्रता के संबन्धित दस्तावेजी प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है. किसी भी रूप मे संयुक्त उपक्रम या संघ को अनुमति नहीं है.

The bidder can be a company/ corporation/trust/firm registered/ incorporation in India fulfilling the following criteria and must submit documentary evidences. Joint venture or consortium in any form is not allowed.1. बिडर **5 वर्षो से अस्तित्व मे होना** चाहिए और उसका पंजीकृत कार्यालय **गुजरात राज्य** मे हो.

The bidder should be in existence for the last 5 (Five) years and have registered office in **Gujarat state.**1. **वेध पैन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पंजीकरण नंबर हो.**

**Must have valid PAN and GST registration numbers.** |
| टेंडर जमा करने का तरीका /Mode of submission of tender | टेंडर को क्षेत्रीय प्रमुख अहमदाबाद , सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद को संभोधित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद मे जमा करना है. टेंडर को यहा दिये गए कार्यपद्धती के अनुसार जमा करना है. निर्दिष्ट दस्तावेजो को उपयुक्त साइज़ के लिफाफो मे मोहरबंद किया जाना है. Tender to be addressed to “Regional Head Ahmedabad, Central Bank of India, Regional Office, Ahmedabad and should be submitted at Regional Office, Ahmedabad. The tender shall be submitted in accordance to the procedure detailed herein. Specified documents shall be sealed in an envelope of appropriate size.  |
| संपर्क अधिकारी /Contact Officer | श्री दिनेश यादव (प्रबंधक)/Mr. Dinesh Yadav(Manager)Contact no. 079-71786032 |

1. बिना टेंडर फीस या एम. एस. एम. ई. पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकोपी संलग्न नहीं किए जाने पर की तकनीकी बोली को तत्काल निरस्त कर दिया जायगा.

Technical Bids received without enclosure of tender fee or without photocopy of MSME registration certificate will be summarily rejected.

1. नियत समय के पश्चात प्राप्त टेंडेरों को स्वीकार नहीं किया जायगा.

Tender received after the last date for submission will not be considered.

1. बिना सील किए टेंडर को निरस्त किया जायगा.

Unsealed tenders received are liable for rejection.

1. यदि बैंक इस टेंडर के बारे मे कोई परिशिष्ठ ,संशोधन,शुद्धिपत्र जारी करता है तो वह इस टेंडर का हिस्सा होगा और उसे बैंक की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जायगा. यह बोलीदाता की ज़िम्मेदारी है की वह हमारे बैंक की वैबसाइट पर जारी किए गए परिशिष्ठ ,संशोधन,शुद्धिपत्र की जानकारी लेते रहे.

Addendums/Amendments/Corrigendum issued if any to this NIT/ Tender Document shall be part of this tender NIT/Tender Documents and shall be published in our web sites specified above. It is Bidders responsibility to keep themselves updated on any such Addendums/Amendments/Corrigendum published on our Bank’s website.

**Regional Head / क्षेत्रीय प्रमुख**

**Regional Office Ahmedabad / क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद**

**विशिष्टताएँ SPECIFICATIONS**

आवश्यक फिटिंग सिस्टम के साथ सिलेंडर और फायर डिटेक्टिंग ट्यूब के साथ क्लीन एजेंट:

ट्यूब आधारित आग दमन प्रणाली घटक और तकनीकी विशिष्टता:

1) सिलेंडर: माउंटिंग ब्रैकेट के साथ 1 किलोग्राम एमएस पाउडर 100% हाइड्रोलिक दबाव परीक्षण किया हुआ लाल रंग का सिलेंडर ।

2) डीएलपी वाल्व: वाल्व डीएलपी निकल प्लेटेड एसएस, जो सिस्टम के दबाव की निगरानी के लिए एक दबाव गेज से लैस हो, जिसमें ट्यूबिंग और सिलेंडर के बीच एक बॉल वाल्व होता है.

3) अग्निशामन एजेंट : 1 किलोग्राम क्लीन एजेंट सिलेंडर एफके 5-1-12 (यूएल लिस्टेड) से भरा हुआ है जिसमें जीरो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल है।

4. डिटेक्शन ट्यूब: स्वचालित आग का पता लगाने और दमन प्रणाली के साथ प्रत्येक सिस्टम के लिए 5 मीटर ट्यूब जो विशेष संशोधित पॉलियामाइड (पीए), उच्च ग्रेड गुणवत्ता, जिसका भीतरी व्यास 4 मिमी,, बाहरी व्यास 6 मिमी हो एवं गर्म होने पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा पर पिघलने की क्षमता रखता हो, -40 डिग्री सेल्सियस से + 80 डिग्री सेल्सियस तक एवं 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 बार कार्यदबाव हो. सीई द्वारा अनुमोदित .

5) एसएस फिटिंग: स्वचालित आग दमन ट्यूब की फिटिंग, लाइन प्लग को समाप्त करने, स्प्रिंग टॉप, और ट्यूब के समाप्ती बिन्दु तक फिटिंग करने के लिए. इलास्टोमेरिक सीलिंग के साथ एसएस निकल प्लेटेड सामग्री द्वारा बनाई गई फिटिंग, जिसका तापमान रेंज टीएस-20 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस तक, अधिकतम कामकाजी दबाव 25 बार्स तक हो॰

Technical Specification

**Clean Agent with Cylinder and Fire Detecting Tube with necessary fitting System:**

Tube Based Fire Suppression System Components & Technical Specification:

1. **Cylinder**: 1 Kgs MS powder coated red color 100% hydraulic pressure tested cylinder along with mounting bracket.
2. **DLP valve**: The valve DLP is nickel plated SS, equipped with a pressure gauge to monitor the system pressure, with a ball valve interfacing the tubing and the cylinder.
3. **Extinguishing Agent**: 1 Kg Clean Agent cylinder filled with FK 5-1-12 (UL Listed) with Zero Ozone Depletion Potential.
4. **Detection Tube:** 5 meter tube for each system. Tube for automatic fire detection and suppression system made by special modified Polyamide (PA), High grade quality, Inner diameter 4mm, OuterDiameter 6 MM, Melting Point approx. 100 degrees Celsius when heating up with Temperature range : minus 40°C to +80°C. Working Pressure 20Bar at 20°C. CE approved

 . 5**) SS Fittings**: End of Line Plug, spring top, & Fittings for Automatic fire suppression

 tube used for fitting at the tube end to terminate the point. Fitting made by SS nickel

 plated material with Elastomeric sealings, Temperature range TS-20 Deg C till+ 60 Deg

 C, Maximum working pressure 25 Bars,

Make : Ceasefire- Nitin - 9319984376

 Radical-Milind- 7875759505

 Prosafe-Jitendra 7709888501

 Intime :Sachin - 9324960676

 Mercury :Hudson : 8779042561

**CENTRAL BANK OF INDIA**

Regional Office, Ahmedabad

Add: 4th floor Lal Darwaza Building, Ahmedabad

 **PRICE BIDS**

**NAME OF WORK:-** अहमदाबाद क्षेत्र की शाखाओं/कार्यालयों में 60 यूपीएस हेतु ट्यूब बेस्ड आधारित फायर सप्रेसन सिस्टम स्थापित करने हेतु निविदा (**अहमदाबाद शहरी 44 एवम अहमदाबाद जिल्ला शाखाओ (3) और खेडा जिल्ला कि (13) शाखाओ के लिये)**

* NAME OF THE WORK:

**TENDER FOR INSTALLATION OF 60 TUBE BASED FIRE SUPPRESSSION SYSTEM ON UPS AT THE BRANCHES /OFFICE OF AHMEDABAD REGION (Ahmedabad city (44) branches/offices and District branches (3) and Kheda District branches (13))**

**.**

**DESCRIPTION AMOUNT IN RS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + GST**

 **(Including all expenses taxes, transportation, installation charges etc. excluding GST)**

**(In words: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Only) + GST**

**SIGN OF CONTRACTOR**

**PLACE ADDRESS**

**DATE SEAL**